DWR-Ⅳ型大型地网接地电阻测试仪

一、仪器概述

目前在电力系统中，大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰，提高测量结果的准确性，绝缘预防性试验规程规定：工频大电流法的试验电流不得小于30安培。由此，就出现了试验设备笨重，试验过程复杂，试验人员工作强度大，试验时间长等诸多问题。

DWR-Ⅳ型大型地网接地电阻测试仪，可测变电站地网（4Ω）、水火电厂、微波站（10Ω）、避雷针（10Ω）多用机型，采用了新型异频交流恒流恒压电源，并采用了微机处理控制和信号处理等措施，很好的解决了测试过程中的抗干扰问题，简化了试验操作过程，提高了测试结果的精度和准确性，大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。

二、技术指标

1、仪器测量范围：0～40Ω

2、测量精度：    ＜3%

3、测量输出电流：AC≤3A

4、测量线要求：  ≥Φ1.5mm2

5、供电电源：    AC220V/50HZ

6、仪器重量：    6kg

三、仪器测试的操作过程及功能说明

1、测量原理框图1及测试接线图

图1                 测量原理框图

图1测量原理示意图

R0 回路电阻0～2000Ω

Rx\ 测试电阻0～40Ω

Rf 标准电阻

测量电流线D：长度为地网对角线长度的3～5倍；线径：≥1.5mm2

测量电压线1：长度为0.618D；线径： ≥1.2mm2

测量电压线2：三极法测量时不接线

四极法测量时接被测地网

测量接地线：接被测地网。

图3  面板示意图

面板示意图

- 三极法测量

电流极             电压极1              接地网

电流桩              电压桩

地网

图2.1三极法测量接线示意图

说明：三极法测量时仪器面板上的测量方式指示开关指向三极法。三根线测试连接分别接电流极地桩、电压极地桩、地网接线桩。

- 四极法测量

电流极             电压极1          电压极2   接地网

电流桩              电压桩

地网

图2.2四极法测量接线示意图

说明：四极法测量时，仪器面板上的测量方式指示开关指向四极法，从地网的地桩上引出二根连接线分别接到电压极2、接地网两接线柱，然后按测量操作步骤进行测试。

2、测试操作步骤

1）勘察现场找取样点，尽量选择土壤湿润、土层结实的地方为电流、电压取样桩点。

- 检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象（用万用表测量）。

- 将电流测试线和电压测试线按规定的长度（电流测试线与电压测试线的长度比为1：0.618，电流测试线的长度应是地网对角线的3—5倍）平行放出，线与线之间要连接牢靠并绝缘。

- 检查地桩上的铁锈是否清除干净，其埋进深度是否合适（>0.5米），同时检查测试线与地桩的连接是否导通，如未导通，请处理后重新连接。

- 放好接地网的连接线，注意处理好地网桩点的铁锈与污渍，确保接触为最佳状态。

- 将已放好的测试线检查一遍，将万用表一端接电流线或电压线，另一端接地网线如无阻值显示即为断路，确认完好再进行测试。

- 检查连线无误后，给仪器接上AC220V/50HZ电源，对仪器进行通电。

- 按测量键，开始测量（测试过程中，液晶屏显示“正在测试，请等待……”）。

- 仪器显示测试结束后，记录测试数据（本仪器可多次重复测量）。

- 关掉仪器电源后，拆除连线，测试过程结束。

3、测试过程中仪器自诊说明

- 若仪器显示“回路电阻偏大”，则说明“电流线”连线与“电流极”地桩接触不良或地桩太少，需增加地桩，减少回路电阻。地桩深度不少于0.5m。

- “电压极接线错误”即为电压线接触不良，或未接上。

- 仪器显示“超过量程”，即为所测地网电阻大于40Ω。

- 仪器显示“接地极电流极接线错误”即为”电流线”或“接地线”未接上。

- 若仪器显示的测量值极低（<0.01Ω）则可能是电压线未连接上。

四、注意事项

  - 为使测试顺利进行，测试前请先用万用表检查测试导线与地桩的接触点是否完好，并测量已放好的线是否有断路现象。

  - 三极法测量时地网极测试线连接不同位置的地桩时，所测的地网阻值会产生变化（同等 长度的测试线除外），此时，应将所测电阻值减去测试线增长部分的电阻值，即为实际阻值，四极法测量时仪器会自动消除，测试线长度变化反引起的阻值变化。

  - 本仪器如出现其它故障，请直接与本公司售后服务部联系，请不要私自拆检。

五、随机配件

1、电源线                                        一根

2、接地桩                                        二根

3、使用说明书、合格证各一份。

注意：测量线根据地网的大小由使用者自配

# Text boxes

〨   电流极（C1）  电压极1（P1）  电压极2（P2） 接地网（C2 、E）

三级法

开

关

~220V                                      四极法

~220V

测量

复位

测 试 电 源 输 出

微 机 信 号 处 理

输出

控制

R0

Rx

Rf

C1  p1 p2  c2

(仪器)

三极法档位

C1 P1 P2  c2

（仪器）

四极法档位

黑

点

表

示

地

网

接

地

极

打印机

显示屏

打印